| Wykonawca | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| BIURO EKSPERTYZ I PROJEKTÓW | Andrzej Wendyński |  |  |
| Uzgodnienia: |  |  |  |

SPIS TREŚCI

- Wstęp

- Podstawa opracowania

- Wymiana systemu sygnalizacji pożaru [SSP] TELSAP 2108

  - Opis stanu istniejącego

  - Uzasadnienie techniczne proponowanych zmian

  - Wstępny kosztorys Inwestorski

- Wymiana klap pożarowych topikowych na sterowane SSP

  - Opis stanu istniejącego

  - Uzasadnienie techniczne proponowanych zamian

  - Wstępny kosztorys Inwestorski

- Przepisy prawne i normy związane z wykonywanym zadaniem

- Specyfikacja systemu FC-700A

- Rysunki 1-6 rozmieszczenie elementów SSP na dzień opracowania

- Rysunki 7-10 rozmieszczenie klap pożarowych topikowych

- Wstęp

Długotrwały proces budowy obiektu Opera Nowa odbywał się podczas zmieniających się, często w sposób zasadniczy, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Poszczególne etapy budowy były kilkukrotnie weryfikowane i oceniane na podstawie wówczas obowiązujących przepisów. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu za wymagania odpowiednie w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uznać te, które zostały zawarte w Ekspertyzie bezpieczeństwa pożarowego obiektu Opera Nowa w Bydgoszczy przy ulicy Focha z sierpnia 2002 roku uzgodnioną przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem WZ – 5597/78/02 z 6 grudnia 2002 i to niezależnie od tego, że obecnie obowiązujące wymagania są czasami odmienne od wyżej określonych. Ekspertyza nie uwzględnia przede wszystkim rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2003 i 2006 roku w zakresie koniecznośći stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO. Należy wskazać, że zasadniczy kształt przyjętej formuły zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu został ustalony w Analizie warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowanej w 1996 roku i aneksie do niej z roku 1997. Warunki ochrony ppoż. dla kręgu III stanowiącego odrębną strefę pożarową ( Centrum Kongresowe) odpowiadają współczesnym wymaganiom.

Wskazana wyżej sytuacja spowodowała, że obecnie, kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu część projektowanych elementów bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie spełnia współczesnych wymagań lub niektórych wymagań określonych we wskazanej wyżej ekspertyzie. Podstawowym mankamentem w tym zakresie jest wykonany w obiekcie system sygnalizacji pożaru obejmujący kręgi I i II. Wykonując ten system Inwestor nie mógł posiadać wiedzy o konieczności realizowania przez niego szeregu funkcji sterujących istotnych z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej dla obiektu, w tym szczególnie DSO. Z konieczności zakres współpracy urządzeń odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w obiekcie ograniczono do niezbędnego minimum pozwalającego na bezpieczną eksploatację obiektu, lecz bez spełnienia obowiązujących standardów w tym zakresie.

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie nr DB 230/2007 wystawione przez OPERA NOVA w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5.

- Wymiana systemu sygnalizacji pożaru [SSP] TELSAP 2108

3.1 Opis stanu istniejacego

Obiekt OPERA NOVA w Bydgoszczy składa się z trzech kręgów. W kręgu I i II jest zainstalowany system TELSAP 2108 a w kręgu III, w którym mieści się Centrum Kongresowe system Siemens oparty na centrali FC-700. System TELSAP składa się z dwóch central alarmowych i jednego koncentratora umieszczonego na portierni w II kręgu. Alarmowanie i ewakuacja odbywa się poprzez system DSO zainstalowany w całym obiekcie. Ilość i rozmieszczenie elementów SSP zgodne jest z poniżej zamieszonymi tabelami:

TABELA 1 - WYKAZ AKTYWNYCH URZĄDZEŃ CENTRALI  C1

INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU NA DZIEŃ 2 listopad 2007

PĘTLA ADRESOWALNA NR 1

| C 01 | L:1 E:001 S:57 |  | ROP KLATKA OD BRDY POZIOM 2 | ROP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 01 | L:1 E:002 S:57 |  | ROP KLATKA OD BRDY POZIOM 3 | ROP |
| C 01 | L:1 E:003 S:57 |  | ROP KLATKA OD BRDY POZIOM 4 | ROP |
| C 01 | L:1 E:004 S:9 |  | KLATKA POZIOM 4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:005 S:9 |  | KLATKA POZIOM 4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:007 S:10 |  | KLATKA POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:008 S:10 |  | KLATKA POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:009 S:10 |  | KLATKA OD BRDY POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:010 S:10 |  | ELS KLATKA OD BRDY POZIOM 3 | ELS |
| C 01 | L:1 E:011 S:10 |  | ADC KLATKA OD BRDY POZIOM 3 | ADC |
| C 01 | L:1 E:012 S:61 |  | ELS KLATKA OD BRDY POZIOM 2 | ELS |
| C 01 | L:1 E:013 S:61 |  | ADC KLATKA OD BRDY POZIOM 2 | ADC |
| C 01 | L:1 E:014 S:61 |  | KLATKA OD BRDY POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:015 S:61 |  | KLATKA OD BRDY POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:016 S:11 |  | ROP HOLL GŁÓWNY OD FOCHA | ROP |
| C 01 | L:1 E:017 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:018 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:019 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:020 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:021 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:022 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:023 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:024 S:12 |  | ELS HOLL GŁÓWNY | ELS-1 |
| C 01 | L:1 E:025 S:13 |  | SZATNIA OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:026 S:13 |  | POKÓJ SZATNIAREK | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:027 S:13 |  | SZATNIA OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:028 S:13 |  | ROZDZIELNIA OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:029 S:13 |  | SZATNIA OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:030 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:031 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:032 S:13 |  | POMIESZCZENIE 203 DLA VIP | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:033 S:13 |  | POMIESZCZENIE 203 DLA VIP | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:034 S:13 |  | SKLEP W HOLU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:035 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:036 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:037 S:11 |  | ROP HOLL GŁÓWNY | ROP |
| C 01 | L:1 E:038 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:039 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:040 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:041 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:042 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:043 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:044 S:11 |  | ROP HOLL GŁÓWNY | ROP |
| C 01 | L:1 E:045 S:13 |  | KORYTARZ WEJŚCIE NA LOŻE NIEPEŁNOSPRAWNYCH | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:046 S:13 |  | SZATNIA OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:047 S:13 |  | SZATNIA OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:048 S:13 |  | POKÓJ SZATNIAREK | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:049 S:13 |  | SZATNIA OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:050 S:12 |  | ELS HOLL GŁÓWNY | ELS-1 |
| C 01 | L:1 E:051 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:052 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:053 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:054 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:055 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:056 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:057 S:12 |  | HOLL GŁÓWNY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:058 S:11 |  | ROP HOLL GŁÓWNY | ROP |
| C 01 | L:1 E:059 S:13 |  | POMIESZCZENIE 214 WC | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:060 S:15 |  | KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:061 S:15 |  | ADC KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 2 | ADC |
| C 01 | L:1 E:062 S:15 |  | ELS KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 2 | ELS |
| C 01 | L:1 E:063 S:15 |  | KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:064 S:15 |  | ELS KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 3 | ELS |
| C 01 | L:1 E:065 S:15 |  | ADC KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 3 | ADC |
| C 01 | L:1 E:066 S:15 |  | PRZY ZAWORACH OD FOCHA POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:068 S:15 |  | KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:069 S:15 |  | ELS KLATKA OD FOCH POZIOM 4 | ELS |
| C 01 | L:1 E:070 S:15 |  | KLATKA PRZY WINDZIE POZIOM 4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:071 S:14 |  | ROP KLATKA OD FOCHA POZIOM 4 | ROP |
| C 01 | L:1 E:072 S:14 |  | ROP KLATKA OD FOCHA POZIOM 3 | ROP |
| C 01 | L:1 E:073 S:14 |  | ROP KLATKA OD FOCHA POZIOM 2 | ROP |
| C 01 | L:1 E:074 S:14 |  | ROP KLATKA OD FOCHA PIWNICA | ROP |
| C 01 | L:1 E:76 S:15 |  | KLATKA OD FOCHA POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:077 S:16 |  | ROP PRZY CENTRALI TELEFONICZNEJ | ROP |
| C 01 | L:1 E:100 S:13 |  | ROZDIELNIA OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:101 S:46 |  | POMIESZCZENIE 307 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:102 S:46 |  | KAWIARNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:103 S:46 |  | KAWIARNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:104 S:46 |  | KAWIARNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:105 S:46 |  | KAWIARNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:1 E:106 S:127 |  | KANAŁWENTYLACYJNY POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK | ADAPTER |
| C 01 | L:1 E:107 S:127 |  | KANAŁWENTYLACYJNY POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK | ADAPTER |
| C 01 | L:1 E:108 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 125 | ADAPTER |
| C 01 | L:1 E:109 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 125 | ADAPTER |
| C 01 | L:1 E:110 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 125 | ADAPTER |
|  |  |  | #### PĘTLA ADRESOWALNA NUMER 2 |  |
| C 01 | L:2 E:2 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:3 S:101 |  | ROP KRĄG 2 POZIOM 2 KLATKA SCHODOWA | ROP |
| C 01 | L:2 E:4 S:101 |  | ROP KRĘG DRUGI POZIOM 3KLATKA SCHODOWA | ROP |
| C 01 | L:2 E:5 S:101 |  | ROP KRĄG 2 POZIOM 4 KLATKA SCHODOWA | ROP |
| C 01 | L:2 E:6 S:101 |  | ROP KRĄG 2 POZIOM 5 KLATKA SCHODOWA | ROP |
| C 01 | L:2 E:7 S:101 |  | ROP KRĄG 2 POZIOM 1 KLATKA SCHODOWA | ROP/ADC |
| C 01 | L:2 E:19 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:20 S:102 |  | KLATKA SCHODY KRĄG 2 POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:21 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 4 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:25 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA RGĄG 2 POZIOM4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:26 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:28 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIM 3 m/s | CZYJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:31 S:102 |  | KJLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:32 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:33 S:102 |  | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 2 | CZUJAK DYMU |
| C 01 | L:2 E:34 S:67 |  | HOLL KOŁO KLUBU AKTORA | CZUJAK DYMU |
| C 01 | L:2 E:35 S:124 |  | KLUB AKTORA | ELS |
| C 01 | L:2 E:38 S:103 |  | ROP HOLL KLUBU AKTORA | ROP |
| C 01 | L:2 E:39 S:17 |  | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 248 | CZUJAK DYMU |
| C 01 | L:2 E:45 S:104 |  | NOWA PORTIERNIA | CZUJAK DYMU |
| C 01 | L:2 E:73 S:22 |  | POMIESZCZENIE 229 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:74 S:22 |  | POMIESZCZENIE 228 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:75 S:104 |  | PRZEDSIONEK KOŁO POMIESZCZENIA KIEROWCÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:76 S:104 |  | POMIESZCZENIE KIEROWCÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:77 S:17 |  | KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIU 227 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:78 S:22 |  | POMIESZCZENIE 227 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:79 S:17 |  | KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIU 227 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:80 S:17 |  | KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIU 228 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:81 S:17 |  | KORYTARZ PRZY POMIESZCZENIU 248 | CZYJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:82 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:83 S:20 |  | ROP HOLL ORKIESTRONU | ROP |
| C 01 | L:2 E:84 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:85 S:22 |  | POMIESZCZENIE 230 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:87 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:89 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:90 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:91 S:17 |  | HOLL ORKIESTRONU | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:92 S:17 |  | WEJŚCIE NA ORKIESTRON OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:93 S:49 |  | ROP KORYTARZ POZIOM 2 | ROP |
| C 01 | L:2 E:94 S:48 |  | KORYTARZ POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:95 S:49 |  | ELS KORYTARZ POZIOM 2 | ELS |
| C 01 | L:2 E:96 S:48 |  | KORYTARZ POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:97 S:48 |  | KORYTARZ POZIOM 2 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:98 S:49 |  | ROP KORYTARZ POZIOM 2 | ROP |
| C 01 | L:2 E:100 S:38 |  | KORYTARZ FOSY ORKIESTRY OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:2 E:101 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY HOLL ORKIESTRONU | ADAPTER |
|  |  |  | #### PĘTLA ADRESOWALNA NUMER 3 |  |
| C 01 | L:3 E:002 S:23 |  | ROP KLATKA OD BRDY PIWNICA | ROP |
| C 01 | L:3 E:003 S:24 |  | KLATKA SCHODOWA OD BRDY POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:004 S:25 |  | ROP POZIOM 1 KOŁO POCZEKALNI AKTORA | ROP |
| C 01 | L:3 E:005 S:26 |  | POMIESZCZENIE 137 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:006 S:26 |  | POMIESZCZENIE 135 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:007 S:26 |  | POMIESZCZENIE 135 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:008 S:26 |  | POMIESZCZENIE 134 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:009 S:26 |  | POMIESZCZENIE 134 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:010 S:26 |  | POMIESZCZENIE 133 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:011 S:28 |  | POZIOM 1 KORYTARZ POCZEKALNI AKTORA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:012 S:28 |  | POZIOM 1 POCZEKALNIA AKTORA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:013 S:28 |  | POZIOM 1 POCZEKALNIA AKTORA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:015 S:28 |  | POZIOM 1 KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 139 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:016 S:27 |  | POMIESZCZENIE 141 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:017 S:27 |  | POMIESZCZENIE 139 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:018 S:27 |  | POMIESZCZENIE 141 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:019 S:26 |  | POMIESZCZENIE 131 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:021 S:28 |  | POZIOM 1 KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 131 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:022 S: 26 |  | POMIESZCZENIE 130 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:023 S: 25 |  | ROP KORYTARZ POZIOM 1 KOŁO POMIESZCZENIA 129 | ROP |
| C 01 | L:3 E:024 S: 28 |  | POZIOM 1 KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 126 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:025 S: 26 |  | POZIOM 1 POMIESZCZENIA 125 KOŁO POMIESZCZENIA 129 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:027 S:18 |  | MAGAZYN 124 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:028 S:18 |  | MAGAZYN 124 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:029 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:030 S:18 |  | MAGAZYN 124 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:031 S:18 |  | MAGAZYN 123 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:032 S:18 |  | MAGAZYN 123 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:033 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:035 S:19 |  | POMIESZCZENIE TŁUMIKÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:036 S:19 |  | POMIESZCZENIE TŁUMIKÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:037 S:19 |  | POMIESZCZENIE TŁUMIKÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:038 S:19 |  | POMIESZCZENIE TŁUMIKÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:039 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:040 S:18 |  | MADAZYN 122 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:041 S:18 |  | MAGAZYN 122 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:042 S:29 |  | ELS KORYTARZ POZIOM 1 | ELS |
| C 01 | L:3 E:043 S:29 |  | ROP KORYTARZ POZIOM 1 | ROP |
| C 01 | L:3 E:044 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:045 S:18 |  | HYDROFORNIA 120 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:046 S:18 |  | HYDROFORNIA 120 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:047 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:050 S:21 |  | KORYTARZ POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:051 S:30 |  | MAGAZYN DEKORACJI SALI KAMERALNEJ POM.106 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:052 S:30 |  | POZIOM 1 POMIESZCZENIE 107 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:053 S:30 |  | MAGAZYN DEKORACJI SALI KAMERALNEJ POM.106 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:054 S:30 |  | MAGAZYN DEKORACJI SALI KAMERALNEJ POM.106 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:055 S:30 |  | MAGAZYN DEKORACJI SALI KAMERALNEJ POM.106 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:056 S:29 |  | ROP KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 117 | ROP |
| C 01 | L:3 E:057 S:31 |  | WENTYLATOROWNIA 117 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:058 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:059 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:060 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:061 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:062 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:063 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:064 S:126 |  | ELS WENTYLATOROWNIA 117 | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:065 S:21 |  | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 117 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:066 S:32 |  | WYMIENNIKI 116 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:067 S:32 |  | WYMIENNIKI 116 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:068 S:32 |  | WYMIENNIKI 116 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:069 S:33 |  | POMIESZCZENIE 113 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:070 S:21 |  | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 113 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:071 S:33 |  | POMIESZCZENIE 111 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:073 S:29 |  | KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE SALI KAMERALNEJ | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:074 S:29 |  | ROP KORYTARZ PRZY MAGAZYNIE SALI KAMERALNEJ | ROP |
| C 01 | L:3 E:075 S:34 |  | SALA KAMERALNA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:076 S:34 |  | SALA KAMERALNA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:077 S:35 |  | ROP SALA KAMERALNA | ROP |
| C 01 | L:3 E:078 S:37 |  | ROP LOŻA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SALA KAMERALNA | ROP |
| C 01 | L:3 E:079 S:36 |  | LOŻA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KUCHNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:080 S:36 |  | KABINA ELEKTRYKA SALI KAMERALNEJ | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:081 S:36 |  | KABINA ELEKTRYKA SALI KAMERALNEJ | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:083 S:34 |  | PRZEDSIONEK WEJŚCIA SALI KAMERALNEJ | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:084 S:34 |  | PRZEDSIONEK WEJŚCIA SALI KAMERALNEJ | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:085 S:35 |  | ROP SALA KAMERALNA | ROP |
| C 01 | L:3 E:086 S:34 |  | SALA KAMERALNA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:087 S:34 |  | SALA KAMERALNA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:091 S:38 |  | ROP POZIOM 1 PRZY ZAPADNIACH | ROP |
| C 01 | L:3 E:092 S:39 |  | KORYTARZ PRZY ZAPADNIACH p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:093 S:39 |  | KORYTARZ PRZY ZAPADNIACH p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:094 S:39 |  | KORYTARZ PRZY ZAPADNIACH p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:095 S:38 |  | ROP KORYTARZ PRZY ZAPADNIACH p1 | ROP |
| C 01 | L:3 E:096 S:40 |  | POMIESZCZENIE 147 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:3 E:097 S:124 |  | ELS CENTRALA TELEFONICZNA | ELS-1 |
| C 01 | L:3 E:100 S:125 |  | SYGNALIZACJA ALARMU WŁAMANIOWEGO Z MAGAZYNU PRZY SLII KAMERALNEJ | ADC |
| C 01 | L:3 E:101 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KW7 POM.120 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:102 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KW7 POM.120 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:103 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY N1 POM.121 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:104 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY N1 POM.121 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:105 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY POM.121 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:106 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 POM.147 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:107 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 POM.147 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:108 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 POM.147 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:109 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 POM.147 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:110 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY KOR.KOŁO POM.113 | ADAPTER |
| C 01 | L:3 E:111 S:127 |  | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 121 | ADAPTER |
| PĘTLA ADRESOWALNA NR 4 |  |  |  |  |
| C 01 |  | L:4 E:001 S:41 | POMIESZCZENIE CENTRALI TELEFONICZNEJ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:002 S:41 | MAGAZYN 152 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:003 S:42 | WYJŚCIE KANAŁÓW OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:004 S:42 | WYJŚCIE KANAŁÓW OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:005 S:42 | PODWĘZEŁ CIEPLNY POZIOM 1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:006 S:42 | POMPOWNIA MYCI FILTRÓW | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:007 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:008 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:009 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:010 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:011 S:44 | ROP FOSA | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:012 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:013 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:014 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:015 S:43 | FOSA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:016 S:42 | POZIOM 1 KRĄG 2 POMIESZCZENIE POD CHODAMI | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:017 S:42 | KLATKA SCHODOWA KRĄG DRUGI p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:018 S:41 | MAGAZYN 154 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:019 S:41 | MAGAZYN 151 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:020 S:41 | POMIESZCZENIE 155 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:021 S:16 | ROP KORYTARZ CENTRALI TELEFONICZNEJ | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:022 S:41 | POMIESZCZENIE 150a | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:023 S:45 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 150a | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:024 S:45 | KORYTARZ CENTRALI TELEFONICZNEJ | ELS |
| C 01 |  | L:4 E:025 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:026 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:027 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:028 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:029 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:030 S:47 | ELS WENTYLATOROWNIA | ELS-1 |
| C 01 |  | L:4 E:031 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:032 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:033 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:034 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:035 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:036 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:037 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:038 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:039 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:040 S:50 | ELS WYZWOLENIE TRYSKACZY | ELS |
| C 01 |  | L:4 E:041 S:50 | DYSPOZYTORNIA P1 | ELS |
| C 01 |  | L:4 E:042 S:50 | DYSPOZYTORNIA P1 | ELS |
| C 01 |  | L:4 E:043 S:50 | DYSPOZYTORNIA p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:044 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:045 S:51 | ROP WENTYLATOROWNIA | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:046 S:47 | WENTYLATOROWNIA | ELS |
| C 01 |  | L:4 E:047 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:048 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:049 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:050 S:47 | WENTYLATOROWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:051 S:52 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 159 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:052 S:54 | ROP MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:053 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:054 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:055 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:056 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:057 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:058 S:53 | MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:059 S:54 | ROP MAGAZYN DEKORACJI NISKICH | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:060 S:55 | POMIESZCZENIE DŹWIGOWNI K/MAG.DEK.NISKICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:061 S:55 | SALA PRÓB PERKUSYJNYCH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:064 S:56 | ROP KORYTARZ K/MAG.DEK.NISKICH | ROP |
| C 01 |  | L:4 E:068 S:59 | POMIESZCZENIE 167 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:069 S:59 | POMIESZCZENIE 167 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:070 S:59 | POMIESZCZENIE 169 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:071 S:58 | KORYTARZ K/SZATNI PERSONELU TECHNICZNEGO p1 | CZUJKA |
| C 01 |  | L:4 E:072 S:59 | MASZYNOWNIA DŹWIGU POMIESZCZENIE 170 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:073 S:58 | KORYTARZ K/SZATNI PERSONELU TECHNICZNEGO p1 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:074 S:38 | ELS KORYTARZ p1 KOŁO ZAPADNI | ELS-1 |
| C 01 |  | L:4 E:075 S:58 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 170 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:4 E:100 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA W1 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:101 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KW3 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:102 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN3 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:103 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN7 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:104 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KW7 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:105 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN5 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:106 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN4 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:107 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KW4 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:108 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KW6 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:109 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN5 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:110 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN4 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:111 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA N6 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:112 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA N8 | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:113 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY MAG.DEKORACJI NISKICH | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:114 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY MAG.DEKORACJI NISKICH | ADAPTER |
| C 01 |  | L:4 E:115 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY WENTYLATOROWNIA KN5 | ADAPTER |
| PĘTLA ADRESOWALNA NR 5 |  |  |  |  |
| C 01 |  | L:5 E:001 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:002 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:003 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:004 S:62 | ROP KABLOWNIA | ROP |
| C 01 |  | L:5 E:005 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:006 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:007 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:008 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:009 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:010 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:011 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:012 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:013 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:014 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:015 S:60 | KABLOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:016 S:62 | ELS KABLOWNIA | ELS |
| C 01 |  | L:5 E:032 S:64 | POMIESZCZENIE 229 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:035 S:64 | POMIESZCZENIE 227 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:037 S:64 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 228 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:041 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:042 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:043 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:044 S:64 | POMIESZCZENIE 230 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:045 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:048 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:050 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:051 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:052 S:63 | HOLL ORKIESTRY M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:053 S:65 | KORYTARZ POZIOM 2 PRZY ZAPADNI m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:054 S:63 | KORYTARZ FOSY ORKIESTRY OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:055 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:056 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:057 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:058 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:059 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:060 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:061 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:062 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:063 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:064 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:065 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:066 S:66 | HOLL MIĘDZYSTROPIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:067 S:67 | KORYTARZ FOSY ORKIESTRY OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:068 S:65 | KORYTARZ POZIOM 2 PRZY ZAPADNI m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:069 S:105 | KLUB AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:070 S:105 | KLUB AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:071 S:105 | KLUB AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:072 S:67 | HOLL WEJŚCIOWY KLUBU AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:073 S:67 | HOLL WEJŚCIOWY KLUBU AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:074 S:68 | KLATKA SCHODOWA KRĄG 2 POZIOM 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:075 S:67 | HOLL WEJŚCIOWY KLUBU AKTORA m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:078 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:079 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:080 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:081 S:70 | ROP ROZDZIELNIA 248 | ROP |
| C 01 |  | L:5 E:82 S:70 | ROZDZIELNIA 248 | ELS |
| C 01 |  | L:5 E:083 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:084 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:085 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:086 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:087 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:088 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:089 S:69 | ROZDZIELNIA 248 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:5 E:090 S:70 | ROP ROZDZIELNIA 248 | ROP |
| C 01 |  | L:5 E:100 S:127 | ZASUWA POMIESZCZENIE LICZNIKÓW | ADAPTER |
| PĘTLA ADRESOWALNA NR 5 |  |  |  |  |
| C 01 |  | L:6 E:002 S:71 | HOLL KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:003 S:71 | HOLL KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:004 S:71 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:005 S:122 | KRĄG 2 POZIOM 3 KLAPA POŻAROWA | ADC |
| C 01 |  | L:6 E:006 S:71 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:008 S:75 | ROP MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:009 S:76 | ROP ZASCENIE | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:010 S:76 | ROP ZASCENIE | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:011 S:72 | ROP KORYTARZ KOŁOSALI PRÓB ORKIESTRY | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:012 S:71 | KORYTARZ KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:013 S:71 | KORYTARZ KOŁO MAGAZYNU DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:014 S:71 | PRZEDSIONEK WC KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:015 S:71 | PRZEDSIONEK WC KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:016 S:73 | POMIESZCZENIE 341 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:017 S:73 | POMIESZCZENIE 340 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:018 S:71 | KORYTARZ KOŁOPOMIESZCZENIA 340 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:019 S:71 | KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:020 S:73 | POMIESZCZENIE 339 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:023 S:73 | POMIESZCZENIE 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:024 S:73 | POMIESZCZENIE 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:025 S:73 | POMIESZCZENIE 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:026 S:73 | POMIESZCZENIE 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:027 S:73 | POMIESZCZENIE 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:028 S:72 | ROP KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:029 S:71 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 337 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:030 S:73 | POMIESZCZENIE 336 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:031 S:73 | POMIESZCZENIE 336 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:032 S:73 | POMIESZCZENIE 336 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:033 S:73 | POMIESZCZENIE 336 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:034 S:73 | POMIESZCZENIE 336 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:035 S:71 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 332 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:036 S:73 | POMIESZCZENIE 332 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:037 S:73 | POMIESZCZENIE 332 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:038 S:73 | POMIESZCZENIE 332 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:039 S:73 | POMIESZCZENIE 331 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:040 S:73 | POMIESZCZENIE 330 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:041 S:73 | POMIESZCZENIE 330 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:042 S:71 | KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:043 S:71 | KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:044 S:71 | KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:045 S:72 | ROP KORYTARZ POZIOM 3 KRĄG 2 m/s | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:058 S:71 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 330 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:059 S:71 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 330 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:062 S:71 | HOLL KRĄG 2 POZIOM 3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:064 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:065 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:066 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:067 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:068 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:069 S:77 | FOSA ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:070 S:78 | ROP FOSA ORKIESTRY | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:071 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:072 S:82 | ROZDIELNIA p3 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:073 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:074 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:075 S:80 | FOYER NISKIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:076 S:80 | FOYER NISKIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:077 S:80 | FOYER NISKIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:078 S:80 | FOYER NISKIE | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:079 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:080 S:82 | POMIESZCZENIE 311 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:081 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:082 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:083 S:82 | FOYER POKÓJ 310 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:084 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:085 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:086 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:087 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:088 S:81 | FOYER POD WIDOWNIĄ | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:089 S:82 | ROZDZIELNIA 309 | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:090 S:79 | ROP FOYER p3 | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:100 S:74 | MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:101 S:74 | MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:102 S:74 | MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:103 S:74 | MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:104 S:74 | MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | CZUJKA DYMU |
| C 01 |  | L:6 E:105 S:75 | ROP MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | ROP |
| C 01 |  | L:6 E:106 S:121 | ZADZIAŁANIE TRYSKACZY MAGAZYN DEKORACJI ŚREDNICH | ADC |

LINIA ADRESOWALNA NR 7

| C 01 | L:7 E:001 S:84 | POMIESZCZENIE 410 | CZUJKA DYMU |
| --- | --- | --- | --- |
| C 01 | L:7 E:002 S:84 | POMIESZCZENIE 408 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:003 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:004 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:005 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:006 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:007 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:008 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:009 S:86 | ROP WYSOKIE FOYER | ROP |
| C 01 | L:7 E:010 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:011 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:012 S:86 | ROP WYSOKIE FOYER | ROP |
| C 01 | L:7 E:013 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:014 S:86 | ELS WYSOKIE FOYER | ELS |
| C 01 | L:7 E:015 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:016 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:017 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:018 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:019 S:83 | WYSOKIE FOYER | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:020 S:85 | POMIESZCZENIE 406 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:021 S:85 | POMIESZCZENIE 406 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:022 S:85 | PRZEDSIONEK PRZED POMIESZCZENIEM 404 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:023 S:85 | POMIESZCZENIE 405 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:025 S:90 | POMIESZCZENIE 417 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:026 S:90 | POMIESZCZENIE 418 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:027 S:90 | POMIESZCZENIE 416 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:028 S:90 | POMIESZCZENIE 416 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:030 S:90 | POMIESZCZENIE 420 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:031 S:90 | POMIESZCZENIE 421 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:032 S:90 | POMIESZCZENIE 422 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:033 S:90 | POMIESZCZENIE 420 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:034 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 420 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:035 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 423 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:036 S:90 | POMIESZCZENIE 423 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:037 S:90 | POMIESZCZENIE 424 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:038 S:90 | POMIESZCZENIE 425 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:039 S:90 | POMIESZCZENIE 423 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:040 S:89 | ROP KOŁO POMIESZCZENIA 426 | ROP |
| C 01 | L:7 E:041 S:91 | POMIESZCZENIE 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:042 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 426 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:043 S:91 | POMIESZCZENIE 435 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:044 S:90 | POMIESZCZENIE 427 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:045 S:90 | POMIESZCZENIE 428 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:046 S:90 | POMIESZCZENIE 426 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:047 S:88 | KORYTARZ DO POMIESZCZENIA 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:048 S:91 | POMIESZCZENIE 429 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:049 S:91 | POMIESZCZENIE 430 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:050 S:91 | POMIESZCZENIE 431 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:051 S:88 | KORYTARZ DO POMIESZCZENIA 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:052 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 429 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:053 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 432 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:054 S:91 | POMIESZCZENIE 432 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:055 S:88 | KORYTARZ DO POMIESZCZENIA 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:056 S:91 | POMIESZCZENIE 433 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:057 S:88 | KOEYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 432 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:058 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 434 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:059 S:91 | POMIESZCZENIE 434 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:060 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 434 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:061 S:88 | KORYTARZ KRĄG 2 POZIOM 4 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:062 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:063 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 438 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:064 S:89 | ROP KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 438 | ROP |
| C 01 | L:7 E:065 S:122 | KLAPA POŻAROWA KRĄG 2 POZIOM 4 | ADC |
| C 01 | L:7 E:068 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:069 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:070 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:071 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:072 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:073 S:87 | SALA PRÓB ORKIESTRY | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:074 S:122 | KLAPA POŻAROWA POMIESZCZENIE 415 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:075 S:89 | ROP POMIESZCZENIE 415 | ROP |
| C 01 | L:7 E:077 S:90 | POMIESZCZENIE 415 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:078 S:90 | POMIESZCZENIE 414 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:079 S:90 | POMIESZCZENIE 414 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:080 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 415 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:083 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 416 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:7 E:084 S:88 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 416 | CZUJKA DYMU |
| PĘTLA ADRESOWALNA NR 8 |  |  |  |
| C 01 | L:8 E:001 S:99 | POMIESZCZENIE 237 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:002 S:100 | POMIESZCZENIE 237 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:003 S:99 | POMIESZCZENIE 237 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:004 S:99 | WC POMIESZCZEŃ 236 i 237 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:005 S:100 | WC POMIESZCZEŃ 236 i 237 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:006 S:99 | POMIESZCZENIE 236 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:007 S:100 | POMIESZCZENIE 237 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:008 S:99 | POMIESZCZENIE 236 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:009 S:93 | BIURO OBSŁUGI WIDZA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:010 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:011 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:012 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:013 S:93 | BIUTO OSŁUGI WIDZA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:014 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:015 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:016 S:92 | BIUTO OSŁUGI WIDZA M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:017 S:93 | BIUTO OSŁUGI WIDZA | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:018 S:98 | ROP POMIESZCZENIE 278 | ROP |
| C 01 | L:8 E:018 S:97 | POMIESZCZENIE 278 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:020 S:95 | ROP POMIESZCZENIE 279 | ROP |
| C 01 | L:8 E:021 S:94 | POMIESZCZENIE 279 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:023 S:94 | POMIESZCZENIE 279 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:024 S:96 | POMIESZCZENIE 278 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:026 S:97 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 278 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:027 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 278 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:028 S:97 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZEDNIA 233 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:029 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 233 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:030 S:100 | POMIESZCZENIE 233 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:031 S:99 | POMIESZCZENIE 233 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:032 S:97 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 233 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:033 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 233 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:034 S:100 | POMIESZCZENIE 232 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:035 S:99 | POMIESZCZENIE 232 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:036 S:99 | POMIESZCZENIE 232 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:037 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 232 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:038 S:97 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 232 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:039 S:100 | POMIESZCZENIE 231 | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:040 S:99 | POMIESZCZENIE 231 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:041 S:99 | POMIESZCZENIE 231 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:042 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 231 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:044 S:96 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 231 M/S | CZUJKA DYMU |
| C 01 | L:8 E:045 S:98 | ROP KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 230 | ROP |
| C 01 | L:8 E:046 S:97 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 230 | CZUJKA DYMU |

TABELA 2 - WYKAZ AKTYWNYCH URZĄDZEŃ CENTRALI C2

INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU NA DZIEŃ 3 listopad 2007

| NUMER CENTRALI | ADRES: LINIA, ELEMENT, STREFA | LOKALIZACJA | RODZAJ URZĄDZENIA |
| --- | --- | --- | --- |
| C 02 | L:1 E:001 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:002 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:003 S:9 | ## CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ##### L:1 E:004 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:1 E:005 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:1 E:006 S:9 | ## CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:1 E:007 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:008 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:009 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:010 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:011 S:9 | CZUJKA NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:012 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:013 S:10 | ROP SCENA OD FOCHA | ROP |
| C 02 | ### L:1 E:014 S:10 | ROP ZAWORY OD FOCHA POZIOM 3 | ROP |
| C 02 | ### L:1 E:022 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:023 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:024 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:025 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:026 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:027 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:028 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:029 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:030 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:031 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:032 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:033 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:034 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:035 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:036 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:037 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:038 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:039 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:040 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:041 S:12 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:042 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:043 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:044 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:045 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:046 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:047 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:048 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:049 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:050 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:051 S:11 | ZAPADNIA GORNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:052 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:053 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:054 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:055 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:056 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:057 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:058 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:059 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:060 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:061 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:062 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:063 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:064 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:065 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:066 S:11 | ZAPADNIA GORNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:067 S:11 | ZAPADNIA GÓRNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:068 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:069 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:070 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:071 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:072 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:073 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:074 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:075 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:076 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:077 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:078 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:079 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:080 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ### L:1 E:081 S:12 | ZAPADNIA DOLNA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:1 E:082 S:9 | NACIĄG NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ###### L:1 E:083 S:9 | NACIĄG NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:1 E:084 S:9 | NACIĄG NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ###### L:1 E:085 S:9 | WEJSCIE NAD SCENĘ OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | # L:1 E:086 S:13 | ROP SCENA OD BRDY POZIOM 3 | ROP |
| C 02 | # L:1 E:087 S:13 | ROP ZAWORY OD BRDY POZIOM3 | ROP |
| C 02 | ### L:1 E:088 S:13 | ELS ZAWORY OD BRDY POZIOM 3 | ROP |
| C 02 | # L:1 E:095 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:096 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:097 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:098 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:099 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:100 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:101 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:102 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:103 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:104 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:105 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:106 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:107 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:108 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:109 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:110 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:111 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:112 S:14 | STROP TECHNICZNY 1 NAD SCENĄ | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:1 E:113 S:128 | ## KLAPA DYMU SCENA | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:114 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:115 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KN5 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:116 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KW5 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:117 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KN5 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:118 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KN4 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:119 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY KW4 ZAPADNIA 127 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:120 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY PODSCENIE 171 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:121 S:127 | ## KANAŁ WENTYLACYJNY PODSCENIE 171 | ADAPTER |
| C 02 | ## L:1 E:127 S:9 | ## SCENA OD FOCHA KURTYNA OGNIOWA | ELS |
| #### LINIA ADRESOWALNA NR. 2 |  |  |  |
| C 02 | ## L:2 E:001 S:15 | ## ROP KOR.p5 OD BRDY | ROP |
| C 02 | ## L:2 E:002 S:16 | ## KOR OD BRDY p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:003 S:16 | ## KORYTARZ p.5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:004 S:17 | ## KIER.BALETU 514 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:005 S:17 | ## KIER.BALETU 514 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:006 S:16 | ## KOR OD BRDY p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:007 S:18 | ## GALER OD BRDY 500/2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:008 S:18 | ## GALER OD BRDY 500/2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:009 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:010 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:011 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:012 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:013 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:014 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:015 S:19 | ## WIDOWNIA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:016 S:18 | ## GALER OD BRDY 500/2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:017 S:18 | ## GALER OD BRDY 500/2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:019 S:20 | ## BIBLIOTEKA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:020 S:20 | ## BIBLIOTEKA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:021 S:20 | ## BIBLIOTEKA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:022 S:20 | ## BIBLIOTEKA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:023 S:16 | ## KORYTARZ p.5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:024 S:16 | ## KORYTARZ OD BRDY p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:025 S:15 | ## ELS KORYTARZ OD BRDY p.5 | ELS |
| C 02 | ## L:2 E:026 S:15 | ## ROP KOR p.5 OD BRDY | ROP |
| C 02 | ## L:2 E:027 S:21 | ## KABINA KOMENTAT 511 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:028 S:21 | ## KABINA KOMENTAT 511 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:029 S:22 | KORYTARZ KOŁO KABINY 511 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:030 S:22 | KOR K/KABINY 511 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:031 S:23 | KABINA AKUSTYKA 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:032 S:23 | KABINA AKUSTYKA 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:033 S:22 | KOR K/KABINY 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:034 S:23 | KABINA AKUSTYKA 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:035 S:23 | KABINA AKUSTYKA 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:036 S:22 | KOR K/KABINY 510 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:O37 S:22 | ## KOR K/KABINY 509 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:038 S:24 | KABINA RZUTNIK 509 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:039 S:24 | KABINA RZUTNIK 509 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:040 S:39 | OPERATOR OŚWIETLENIA 508 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:041 S:39 | OPERATOR OŚWIETLENIA 508 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:042 S:22 | KOR K/KABINY 508 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:043 S:22 | KOR K/KABINY 508 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:044 S:40 | KABINA TŁUMACZY 508 A | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:O45 S:40 | KABINA TŁUMACZY 508 A | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:046 S:22 | KOR K/KABINY 508 A | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:047 S:41 | KABINA REŻYS 507 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:048 S:41 | KABINA REŻYS 507 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:049 S:22 | KOR K/KABINY 507 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:051 S:42 | ROP KOR p.5 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | ## L:2 E:052 S:42 | ELS KORYTARZ OD FOCHA p.5 | ELS |
| C 02 | ## L:2 E:053 S:29 | KORYTARZ OD FOCHA p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:054 S:30 | POK.506 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:055 S:30 | POK.506 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:056 S:29 | KOR OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:057 S:31 | GALERIA OD FOCHA 500/1 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:058 S:31 | GALERIA OD FOCHA 500/1 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:059 S:31 | GALERIA OD FOCHA 500/1 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:060 S:31 | GALERIA OD FOCHA 500/1 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:061 S:32 | POK.505 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:062 S:32 | POK.505 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:063 S:29 | KORYTARZ OD FOCHA p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:064 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:065 S:29 | KOR OD FOCHA p.5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:066 S:29 | KORYTARZ OD FOCHA p5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:067 S:42 | ROP KOR OD FOCHA p.5 | ROP |
| C 02 | ## L:2 E:069 S:126 | ADC KLATKA OD FOCHA p.5 | ADC |
| C 02 | ## L:2 E:070 S:34 | KLATKA PRZY WINDZIE OD FOCHA POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:071 S:35 | POMIESZCZENIE 503 POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:072 S:35 | PRZEDSIONEK DO POMIESZCZENIA 503 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:073 S:34 | KLATKA PRZY WINDZIE OD FOCHA POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:074 S:34 | KLATKA PRZY WINDZIE OD FOCHA POZIOM 5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:075 S:36 | KLATKA SCHODOWA p.5 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | L:2 E:076 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:077 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:078 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:079 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:080 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:081 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:082 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:083 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:084 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:085 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:086 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:087 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:088 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:089 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:2 E:092 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:093 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:094 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:95 S:126 | ZASCENIE | ELS |
| C 02 | L:2 E:099 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:100 S:21 | BIBLIOTEKA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:2 E:101 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 503 | ADAPTER |
| C 02 | L:2 E:102 S:127 | ZASUWA WENTYLACYJNA POMIESZCZENIE 503 | ADAPTER |
| #### PĘTLA ADRESOWALNA NR 3 |  |  |  |
| C 02 | L:3 E:001 S:43 | POMIESZCZENIE 516 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:002 S:44 | ROP KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 516 | ROP |
| C 02 | L:3 E:003 S:43 | KORYTARZ K/CA –2 p5 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:004 S:45 | ROP KLATKA SCHODOWA p.5 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:3 E:005 S:46 | KLATKA SCHODOWA KRĄG 1 POZIOM 5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:006 S:46 | KLATKA SCHODOWA KRĄG 1 POZIOM 5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:007 S:126 | ADC KLATKA OD BRDY POZIOM 5 | ADC |
| C 02 | ## L:3 E:008 S:126 | ELS KORYTARZ p.5 OD BRDY | ELS |
| C 02 | ## L:3 E:009 S:46 | KLATKA SCHODOWA KRĄG 1 POZIOM 5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:010 S:46 | KLATKA SCHODOWA KRĄG 1 POZIOM 5 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:011 S:47 | KIESZEŃ SCENY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:012 S:47 | KIESZEŃ SCENY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:013 S:48 | ROP KIESZEŃ SCENY | ROP |
| C 02 | L:3 E:016 S:49 | ROP KLATKA SCHODOWA POZIOM 5 KRĄG 2 | ROP |
| C 02 | L:3 E:017 S:50 | KLATKA SCHODOWA POZIOM 5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:018 S:51 | KLATKA SCHODOWA POZIOM 5 KRĄG 2 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:019 S:50 | KLATKA SCHODOWA POZIOM 5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:020 S:50 | KLATKA SCHODOWA POZIOM 5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:021 S:52 | POMIESZCZENIE 521 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:022 S:54 | POMIESZCZENIE 521 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:023 S:55 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 521 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:024 S:54 | POMIESZCZENIE 522 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:025 S:52 | POMIESZCZENIE 522 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:026 S:52 | POMIESZCZENIE 522 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:027 S:54 | POMIESZCZENIE 522 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:028 S:52 | POMIESZCZENIE 533a | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:029 S:55 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIE 524 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:030 S:54 | POMIESZCZENIE 524 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:031 S:52 | PRZEDSIONEK POMIESZCZEŃ 524 i 522 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:032 S:54 | POMIESZCZENIE 523 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:033 S:52 | POMIESZCZENIE 523 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:034 S:52 | POMIESZCZENIE 524 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:035 S:52 | POMIESZCZENIE 525 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:036 S:54 | POMIESZCZENIE 525 m/S | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:037 S:52 | POMIESZCZENIE 533a | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:038 S:57 | ROP KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 526 | ROP |
| C 02 | L:3 E:039 S:55 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 526 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:040 S:52 | POMIESZCZENIE 526 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:041 S:54 | POMIESZCZENIE 526 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:042 S:52 | POMIESZCZENIE 527 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:043 S:54 | POMIESZCZENIE 527 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:044 S:54 | POMIESZCZENIE 528 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:045 S:52 | POMIESZCZENIE 528 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:047 S:55 | KORYTARZ KOŁOPOMIESZCZENIA 530 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:048 S:54 | POMIESZCZENIE 529 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:049 S:52 | POMIESZCZENIE 529 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:050 S:52 | POMIESZCZENIE 530 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:051 S:54 | POMIESZCZENIE 530 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:052 S:52 | POMIESZCZENIE 531 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:053 S:54 | POMIESZCZENIE 531 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:054 S:52 | PRZEDSIONEK POMIESZCZEŃ 529 530 531 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:055 S:52 | POMIESZCZENIE 532 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:056 S:54 | POMIESZCZENIE 532 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:057 S:52 | POMIESZCZENIE 533 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:058 S:54 | POMIESZCZENIE 533 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:059 S:52 | POMIESZCZENIE 534 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:060 S:54 | POMIESZCZENIE 534 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:061 S:57 | ROP KORYTARZ KOŁOPOMIESZCZENIA 534 | ROP |
| C 02 | ## L:3 E:063 S:52 | POMIESZCZENIE 535 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:064 S:52 | POMIESZCZENIE 538 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:065 S:52 | POMIESZCZENIE 539 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:066 S:52 | POMIESZCZENIE 540 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:067 S:55 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 532 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:068 S:56 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA 532 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:069 S:55 | KORYTARZ KOŁO POMIESZCZENIA WC p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:070 S:57 | ROP KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB BALETU | ROP |
| C 02 | L:3 E:071 S:52 | PRZEDSIONEK POMIESZCZENIA 540 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:072 S:54 | PRZEDSIONEK POMIESZCZENIA 540 m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:073 S:52 | PRZEDSIONEK POMIESZCZENIA 538 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:074 S:56 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB BALETU m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:075 S:55 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB BALETU | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:076 S:53 | SALA PRÓB BALETU p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:077 S:53 | SALA PRÓB BALETU p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:078 S:53 | SALA PRÓB BALETU p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:079 S:53 | SALA PRÓB BALETU p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:080 S:55 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB BALETU | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:081 S:56 | KORYTARZ KOŁO SALI PRÓB BALETU m/s | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:082 S:55 | KORYTARZ p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:083 S:55 | KORYTARZ – HOLL p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:084 S:55 | KORYTARZ – HOLL p5 KRĄG 2 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:085 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:086 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:087 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:088 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:O89 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:090 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:091 S:38 | MAGAZYN DEKORACJI WYSOKICH | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:092 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:093 S:37 | ## ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:3 E:095 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:096 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:097 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:099 S:37 | ZASCENIE | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:3 E:100 S:127 | KANAŁWENTYLACYJNY KORYTARZ KOŁO POM.516 | ADAPTER |
| #### PĘTLA ADRESOWALNA NR 4 |  |  |  |
| C 02 | L:4 E:001 S:128 | KLAPA DYM KLATKA OD BRDY | ADAPTER |
| C 02 | ## L:4 E:002 S:58 | ROP KLATKA p6 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:4 E:003 S:59 | KLATKA SCHODOWA p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:004 S:59 | KLATKA SCHODOWA p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:005 S:59 | KLATKA SCHODOWA p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:006 S:59 | KLATKA SCHODOWA p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:007 S:58 | ROP KLATKA p6 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:4 E:008 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:4 E:009 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:4 E:010 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:4 E:011 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:4 E:012 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | ## L:4 E:013 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:014 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:015 S:60 | SALA BALETU 513 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:016 S:61 | KORYTARZ p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:017 S:61 | KORYTARZ p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:018 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 612 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:019 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 612 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:020 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 613 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:021 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 613 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:022 S:61 | KORYTARZ p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:023 S:61 | KORYTARZ p.6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:024 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 614 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:025 S:62 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 614 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:026 S:63 | ROP MAG.KOSTIUMÓW 609 | ROP |
| C 02 | L:4 E:027 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:028 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:029 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:030 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:031 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:032 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:033 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:034 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:035 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:037 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:038 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:039 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:040 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:041 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:042 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:043 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:044 S:64 | MAGAZYN KOSTIUMÓW 609 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:045 S:63 | ROP MAG.KOSTIUMÓW 609 | ROP |
| C 02 | L:4 E:046 S:65 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 607 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:047 S:65 | POMIESZCZENIE KOREPETYT 607 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:048 S:66 | ROP 601/2 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | L:4 E:050 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:051 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:052 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:053 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:054 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:055 S:66 | ROP 601/1 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:4 E:057 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:058 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:059 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:060 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:061 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:062 S:67 | PLARON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:063 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:064 S:67 | PLARON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:065 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:066 S:67 | PLARON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:067 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:068 S:67 | PLARON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:069 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:070 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:071 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:072 S:66 | ROP601/1 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:4 E:073 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:075 S:67 | PLAFON | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:076 S:66 | ROP 601/2 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | L:4 E:O77 S:67 | PLAFON | ADAPTER |
| C 02 | L:4 E:078 S:68 | KORYTARZ p.6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:079 S:68 | KORYTARZ p.6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:080 S:65 | POKÓJ KOREPET 606 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:081 S:65 | POKÓJ KOREPET 606 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:082 S:65 | POKÓJ KOREPET 605 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:083 S:65 | POKÓJ KOREPET 605 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:084 S:68 | KORYTARZ p.6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:085 S:68 | KORYTARZ p.6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:086 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:087 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:088 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:089 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:090 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:091 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:O92 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:093 S:33 | GARDEROBA WIELOFUNKCYJNA 504 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:4 E:094 S:69 | ROP p6 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | L:4 E:100 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY PLAFON 601 | ADAPTER |
| C 02 | L:4 E:101 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY PLAFON 601 | ADAPTER |
| C 02 | L:4 E:102 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY PLAFON 601 | ADAPTER |
| C 02 | L:4 E:103 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY PLAFON 601 | ADAPTER |
| C 02 | L:4 E:104 S:127 | KANAŁ WENTYLACYJNY POMIESZCZENIE 609 | ADAPTER |
| #### PĘTLA ADRESOWALNA NR 5 |  |  |  |
| C 02 | L:5 E:001 S:70 | KORYTARZ POZIOM 6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:002 S:70 | KORYTARZ POZIOM 6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:005 S:70 | KORYTARZ POZIOM 6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:006 S:70 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:008 S:71 | ROP KLATKA SCHODOWA p6 OD FOCHA | ROP |
| C 02 | L:5 E:009 S:128 | KLAPA DYMU WINDA | ADAPTER |
| C 02 | L:5 E:010 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:011 S:72 | KORYTARZ p.6 OD FOCHA | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:012 S:73 | PRACOWNIA KRAWIECKA 630 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:013 S:73 | PRACOWNIA KRAWIECKA 630 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:014 S:73 | PRACOWNIA KRAWIECKA 630 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:015 S:73 | KANTOR KIER 628 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:016 S:73 | MAGAZYN PODRĘCZNY 629 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:017 S:73 | PRACOWNIA KRAWIECKA 627 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:018 S:73 | PRACOWNIA KRAWIECKA 627 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:019 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:020 S:74 | ROP KORYTARZ p.6 | ROP |
| C 02 | L:5 E:021 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:022 S:74 | ELS KORYTARZ POZIOM 6 | ELS |
| C 02 | L:5 E:023 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:028 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:029 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:030 S:73 | PRACOWNIA PERUK 626 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:034 S:73 | MODYSTKA 625 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:036 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:037 S:73 | POMIESZCZENIE 625 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:038 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:039 S:73 | POMIESZCZENIE 624 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:042 S:73 | PRACOWNIA SZEWCÓW 624 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:043 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:044 S:74 | ROP KORYTARZ p6 OD BRDY | ROP |
| C 02 | L:5 E:045 S:73 | PRACOWNIA SZEWCÓW 624 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:046 S:73 | KLEJENIE BUTÓW 621 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:047 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:048 S:74 | ELS KORYTARZ POZIOM 6 | ELS |
| C 02 | L:5 E:049 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:052 S:75 | HALL 623 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:053 S:75 | HALL 623 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:054 S:75 | HALL 623 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:055 S:76 | ROP HALL 623 | ROP |
| C 02 | L:5 E:057 S:73 | FARBIARNIA 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:058 S:73 | FARBIARNIA 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:059 S:73 | FARBIARNIA 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:060 S:73 | FARBIARNIA 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:061 S:73 | FARBIARNIA 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:062 S:73 | KORYTARZ FARBIARNI 622 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:063 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 OD BRDY | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:064 S:72 | KORYTARZ POZIOM 6 | CZUJKA DYMU |
| C 02 | L:5 E:065 S:22 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:066 S:126 | ELS WENTLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:067 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:068 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:069 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:070 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:071 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:5 E:072 S:126 | ELS WENTYLAT 117 | ELS-1 |
| C 02 | L:25 S:25 | CZUJKA LINIOWA NAD SCENĄ | DOP |
| C 02 | L:26 S:26 | CZUJKA LINIOWA NAD SCENĄ | DOP |
| C 02 | L:27 S:27 | CZUJKA LINIOWA NAD SCENĄ | DOP |
| C 02 | L:28 S:28 | CZUJKA LINIOWA NAD SCENĄ | DOP |

TABELA 3 – ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PĘTLOWYCH SSP

| Nr centrali | Nr pętli | Czujki punktowe | Czujki liniowe | ROP | Moduł sterujący | Moduł Monitorujący |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 57 | - | 12 | 7 | 9 |
| C1 | 2 | 33 | - | 9 | 1 | 2 |
| C1 | 3 | 64 | - | 11 | 10 | 12 |
| C1 | 4 | 57 | - | 6 | 7 | 16 |
| C1 | 5 | 59 | - | 3 | 2 | 1 |
| C1 | 6 | 62 | - | 13 | - | 1 |
| C1 | 7 | 70 | - | 5 | - | 1 |
| C1 | 8 | 40 | - | 3 | - | - |
| C2 | 1 | 94 | - | 5 | 1 | 9 |
| C2 | 2 | 83 | - | 5 | 3 | 3 |
| C2 | 3 | 84 | - | 7 | 1 | 2 |
| C2 | 4 | 79 | - | 9 | - | 7 |
| C2 | 5 | 41 | - | 4 | 10 | 1 |
| C2 | L25 | - | 1 | - | - | - |
| C2 | L26 | - | 1 | - | - | - |
| C2 | L27 | - | 1 | - | - | - |
| C2 | L28 | - | 1 | - | - | - |
| razem |  | 823 | 4 | 92 | 42 | 64 |

Ponad podane powyżej dane SSP steruje bezpośrednio z wyjść sygnałowych centrali wyłaczeniem tablicy rozdzielczej audio-video, wyłączeniem wentylacji bytowej i wysłaniem komunikatów do PSP.

  - Uzasadnienie techniczne proponowanych zmian

Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nakazuje do 2010 roku wymianę systemu sygnalizacji pożaru w I i II kręgu obiektu OPERA NOVA. Istniejący system TELSAP 2108 jest systemem monologowym w którym komunikacja odbywa się tylko w jedną stronę, od urządzenia wykrywajacego zagrożenie do centrali lub od centrali do modułu sterującego. System nie pozwala dowolnie powiazać urządzeń wykrywczych rozmieszonych w różnych centralach co uniemożliwia realizację wytycznych Państwowej Straży Pożarnej. Na dzień opracowania analizy nie są realizowane częściowo lub całkowicie następujące funkcje:

- Włączenie zazbrojenia systemu zraszaczy w powiązaniu z obszarem, gdzie zostało wykryte zagrożenie

- Włączenie systemu ewakuacyjnego DSO w obszarach zgodnych ze scenariuszem pożarowym

- Ograniczone sterowanie klapami pożarowymi, polecenie zamknięcia klap możliwe tylko do wysterowania z najbliższych stref pożarowych

- Brak możliwości załączenia oddymiania sceny, klatek schodowych i korytarzy w powiązaniu z precyzyjnie określonym obszarem zagrożenia.

System TELSAP 2108 nie jest produkowany od 10 lat i nie można go w żaden sposób zmodernizować. Także jego rozbudowa nie jest możliwa ze względu na brak ważnych certyfikatów.

Najprostrzym rozwiazaniem wydaje się wymiana istniejących urządzeń na system FC-700 funkcjonujący już w centrum Kongresowym. W miejsce centrali C1 należy zamontować 8 pętlową centralę FC-700A MASTER. Z kolei w miejsce centrali C2 centralę 6 pętlową FC-700A SLAVE. Istniejącą centralę w Centrum Kongresowym należy doposażyć w moduł komunikacji sieciowej. Na portierni należy zamontować moduł wyniesiony z pełnym polem obsługi. Elementy pętlowe należy wymienić na odpowiednie z typoszeregu SIEMENS wykorzystując w maksymalnym stopniu istniejące okablowanie. Ponieważ system SIEMENS nie wymaga stosowania kabli ekranowanych jest duże prawdopodobiństwo, że ingerencja w okablowanie będzie minimalna. Aktualnie dostępnych jest kilka systemów równie dobrych jak FC-700A i możliwy jest montaż innego systemu odpowiadającemu wymaganemu standardowi.

Zdemontowane czujki jonizacyjne należy poddać utylizacji zgodnie z obowiazującymi przepisami.

  - Wstępny kosztorys Inwestorski – oparty na FC-700

KONFIGURACJA CENTRAL ALARMOWYCH:

| Typ | Opis | Cena jednostkowa netto w PLN | Ilości | Wartość pozycji w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC700A-1 | Podstawowa centrala FC700A. Czteropętlowa, skompletowana, wyposażona w funkcjonalny zestaw modułów: zasilacz (konwerter B2F020 + moduł E3C011), E3G070, E3M111, B3Q700, Z3I470, Z3I1060, FCA785, obudowa kpl., 2 szyny montażowe typu C, kpl. kabli wewnętrznych i akcesoriów montażowych | 10 049,00 PLN | 2 | 20 098,00 PLN |
|  | FC700A - opcje |  |  |  |
| FCA785 | Opisy płyty czołowej w języku polskim. Dostarczane w zestawie centrali FC700A-1 | 129,00 PLN | 2 | 258,00 PLN |
| E3M 111 | Moduł 4 pętli adresowalnych. Jeden dostarczany w zestawie centrali FC700A-1 | 2 049,00 PLN | 2 | 4 098,00 PLN |
| E3M 080 | Moduł 8 linii kolektywnych | 2 049,00 PLN | 1 | 2 049,00 PLN |
| E3G 050 | Moduł 8 przekaźników | 839,00 PLN | 2 | 1 678,00 PLN |
| Z3B 171 | Przekaźnik NC/NO 250VAC/10A 100VA | 69,00 PLN |  |  |
| E3G 060 | Moduł 6 wyjść napięciowych, nadzorowanych | 1 119,00 PLN | 1 | 1 119,00 PLN |
| Z3I380 | Zestaw kabli wewnętrznej magistrali I-Bus i zasilania, stosowany do łączenia modułów instalowanych na różnych poziomach centrali Jeden dostarczany w zestawie centrali FC700A-1 | 29,00 PLN | 2 | 58,00 PLN |
| Z1K 030 | Uchwyt z łączówką do zainstalowania modułu funkcyjnego E3... Jeden dostarczany w zestawie centrali FC700A-1 | 79,00 PLN | 3 | 237,00 PLN |
| Z3I1050 | Uchwyt z łączówką do zainstalowania modułu funkcyjnego E3..., okablowany, wyposażony we wtyki do Z3I1050 Dwa dostarczane w zestawie centrali FC700A-1 | 109,00 PLN | 3 | 327,00 PLN |
| Z3I1060 | Zestaw zacisków 2 x 20 Jeden dostarczany w zestawie centrali FC700A-1 | 289,00 PLN | 2 | 578,00 PLN |
|  | FT700A |  |  |  |
| FT700A | Wyniesiona konsola obsługi z wyświetlaczem | 5 819,00 PLN | 1 | 5 819,00 PLN |
|  | LON |  |  |  |
| E3I 040 | Interfejs LON | 1 149,00 PLN | 2 | 2 298,00 PLN |
|  | Oprogramowanie serwisowe |  |  |  |
| M3C700 | Klucz sprzętowy USB | 889,00 PLN | 1 | 889,00 PLN |
| SWE700A | Oprogramowanie na płycie CD |  |  |  |
| B3D 021 | Interfejs RS 232 | 859,00 PLN | 1 | 859,00 PLN |
|  | Przedłużacz RS 232 9/9, bez przeplotu | 29,00 PLN | 1 | 29,00 PLN |
|  | Drukarka |  |  |  |
| B3D 021 | Interfejs RS 232 | patrz wyżej |  |  |
| Kafka R | Drukarka (z jedną rolką papieru) | 779,00 PLN | 1 | 779,00 PLN |
|  | Papier do drukarki - 1 rolka | 10,00 PLN |  |  |
|  | Akumulatory |  |  |  |
| 27Ah/12V | Akumulator 27Ah/12V. 2 sztuki / centralę | 199,00 PLN | 4 | 796,00 PLN |
|  | Dodatkowy pojemnik na aku 2 x 27Ah | 79,00 PLN |  |  |
|  | Wizualizacja |  |  |  |
| E3H 020 | Bramka sieciowa; protokół IEC 1745 | 2 099,00 PLN |  |  |
| B3D 021 | Interfejs RS 232 | patrz wyżej |  |  |
| F14E 320 | Kabel płaski do połączenia E3H 020 z B3D 021 | 79,00 PLN |  |  |
|  | Lokalny BMS |  |  |  |
|  |  | Razem netto |  | 41 969,00PLN |

ELEMENTY LINIOWE:

| Typ | Opis |  | Cena jednostkowa netto w PLN |  | Ilości | Wartość pozycji w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO320 | Gniazdo czujki | do wszystkich czujek serii 300 | 15 | 823 |  | 12345 |
| OP320A | Optyczna czujka dymu | główna czujka systemu Synova | 209 | 823 |  | 172007 |
| SOA 322 | Adapter pod SO 320 | dodatkowa podstawka pod SO 320 | 9 | 265 |  | 2385 |
| DMA1131 | ROP | ROP z izolatorem zwarć | 189 | 92 |  | 17388 |
| FDMH291-R | Obudowa ROP'a kompletna | niezbędna | 39 | 92 |  | 3588 |
| AI30/AI300/DJ1191 | Wskaźnik zadziałania czujki mały | nadaje się do montażu również na futrynie | 59 | 80 |  | 4 720 |
| EB 322A | Moduł wejściowy (monitorujący) | instalowany w pętli. Cena bez obudowy DCA1191 | 199 | 64 |  | 12 736 |
| AB 322A | Moduł wyjściowy (wykonawczy, sterujący) | instalowany w pętli. Cena bez obudowy DCA1191 | 249 | 42 |  | 10 458 |
| DCA1191 |  | obudowa do modułów EB, AB, ABI, DC | 75 | 106 |  | 7 950 |
| DOP40-R | Czujka liniowa | Czujka liniowa z lustrem | 1599 | 4 |  | 6396 |
| RAZEM NETTO BEZ VAT |  |  |  |  |  | 249 973,00 |

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW MODERNIZACJI SSP:

| LP | NAZWA | CENA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrale FC-700A z wyposażeniem | 41 969 |
| 2 | Elementy liniowe systemu FC-700A | 249 973 |
| 3 | Robocizna | 48 000 |
| 4 | Dokumentacja powykonawcza | 10 000 |
| RAZEM netto bez VAT |  | 349 942 |

- Wymiana klap pożarowych topikowych na sterowane SSP

4.1  Opis stanu istniejacego

Na początku bieżącej dekady na obiekcie zainstalowano kilkadziesiąt klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych z wyzwalaniem topikowym.

WYKAZ KLAP POŻAROWYCH Z WYZWALANIEM TOPIKOWYM

| STREFA 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S1/07/I | 2 kanały wentylacyjne 20x20cm | klapa MCR-FID/P BLF24-T | 200x200 mm 200x200 mm |  | 1/4/113 1/4/114 |
| STREFA 2 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | S2/14/I | 3 kanały wentylacyjne | Klapa MCR-FID/P | 500x520mm 650x650mm 400x630mm | N 8 operatorzy orkiestra | KN 4 1/4/110 N 8 1/4/112 N 6 1/4/111 |
| 2 | S2/15/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1330x700mm | KN 5 | 1/4/105 |
| 3 | S2/16/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 990x630mm | KW 4 | 1/4/107 |
| 4 | S2/17/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1000x800mm | KN 5 | 1/4/109 |
| 5 | S2/18/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x630mm | KN 4 | 1/4/106 |
| 6 | S2/19/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1000x800mm | KW 5 | 1/4/115 |
| 7 | S2/20/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 750x1000mm | KW 6 K. Murowany | 1/4/108 |
| 8 | S2/21/I | kanał wentylacyjny | Klapa FS401 | 1000x1000mm | KW 7 K.Murowany | 1/4/104 |
| 9 | S2/22/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 600x1000mm | KN 7 | 1/4/103 |
| 10 | S2/23/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 250x500mm | W 1 | 1/4/100 |
| STREFA 3 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 83 | NR S3/03/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 400x320mm |  | 1/3/105 |
| STREFA 4 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S4/19/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x400mm |  | 2/1/121 |
| 2 | NR S4/22/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x400mm |  | 2/1/120 |
| 3 | NR S4/27/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1000x800mm | KN 4 | 2/1/118 |
| 4 | NR S4/28/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 2000x800mm | KN 5 | 2/1/115 |
| 5 | NR S4/29/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 2000x800mm | KW 5 | 2/1/116 |
| 6 | NR S4/30/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1000x1000mm | KN 4 K.Murowany | 2/1/114 |
| 7 | NR S4/31/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1000x1000mm | KN 5 K.Murowany | 2/1/117 |
| 8 | NR S4/32/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1400x800mm | KW 4 | 2/1/119 |
| STREFA 7 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S7/05/VI | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 400x500mm |  | 2/4/100 |
| 2 | NR S7/07/VI | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 250x400mm |  | 2/4/101 |
| 3 | NR S7/08/VI | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 500x400mm |  | 2/4/102 |
| 4 | NR S7/10/VI | kanał wentylacyjny okrągły | Klapa MCR-FID/0 | DN 330mm |  | 2/4/103 |
| 5 | NR S7/12/V | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 400x500mm |  | 2/3/100 |
| 6 | NR S7/15/V | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 400x500mm |  | 2/2/101 |
| 7 | NR S7/16/V | kratka went. ze S7 na K3 z kanałem went. | Zasuwa ogniowa | 310x160mm |  | 2/2/102 |
| 8 | NR S7/17/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 250x200mm |  | 1/1/110 |
| 9 | NR S7/18/II | 2 kanały wentylacyjne | Klapa MCR-FID/P | 320x250mm 400x250mm |  | 1/1/109 1/1/108 |
| 10 | NR S7/22/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 320x250mm 320x250mm 250x320mm |  | 1/1/106 1/1/107 |
| 11 | NR S7/23/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 500x400mm |  | 1/3/106 |
| 12 | NR S7/24/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x800mm |  | 1/3/107 |
| 13 | NR S7/25/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/O | DN 400mm |  | 1/3/108 |
| 14 | NR S7/26/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x800mm |  | 1/3/109 |
| STREFA 8 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S8/02/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 300x200mm |  | 1/3/110 |
| 2 | NR S8/13/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 1450x1350mm | KN 7 | 1/3/111 |
| 3 | NR S8/14/I | 2 kanały wentylacyjne | Klapa MCR-FID/P | 310x400mm 310x400mm |  | 1/3/103 1/3/104 |
| STREFA 9 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S9/02/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 800x400mm |  | 1/3/101 |
| 2 | NR S9/03/I | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 500x500mm |  | 1/3/102 |
| STREFA 12 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 |  | kanał wentylacyjny zakończony kratką | Zasuwa ogniowa | 620x160mm |  | 1/5/100 |
| STREFA 13 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S13/03/II | 2 kanały wentylacyjne | Klapa MCR-FID/P | 400x340mm |  | 1/2/101 |
| 2 | NR S13/17/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x500 mm | W 1 | 1/2/40 |
| 3 | NR S13/18/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 500x800 mm | N 2 | 1/2/40 |
| 4 | NR S13/19/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x500 mm | KW 2 | 1/2/41 |
| 5 | NR S13/20/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 800x620 mm | KW 1 | 1/2/42 |
| 6 | NR S13/21/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 310x630 mm | N 1 | 1/2/42 |
| 7 | NR S13/22/II | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 630x310 mm | N 3 | 1/2/42 |
| STREFA 18 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S18/01/V | 2 kanały wentylacyjne | Klapa MCR-FID/P | 500x520mm 500x520mm |  | 1/4/101 1/4/102 |
| STREFA 19 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NRS19/04/VI | kratka wentylacyjna | Klapa MCR-FID/P | 400x630mm |  | 2/4/104 |
| KLATKA 5 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | K5/04/V | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 130x310 mm |  | 1/2/36 |
| STREFA 16 |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr przepustu wg specyfikacji | Typ przepustu | Zabezpieczenie p.poż. | Wymiar | Opis kanału | Nr adaptera - adres w systemie SAP |
| 1 | NR S16/01/III | kanał wentylacyjny | Klapa żaluzjowa MCR-WIP | 400x250 mm |  | 1.06.05 |
| 2 | NR S16/02/III | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 500x320 mm |  | 1.6.05 |
| 3 | NR S16/06/V | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 930x500 mm |  |  |
| 4 | NR S16/07/V | kanał wentylacyjny | Klapa MCR-FID/P | 800x600 mm |  |  |

4.2  Uzasadnienie techniczne proponowanych zmian

Kolejne nowelizacje ustaw o ochronie pożrowej nałożyły na Inwestorach obowiązek montowania klap pożarowych zamykanych automatycznie przez system sygnalizacji pożaru. Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nakazuje do 2010 roku wymianę klap pożarowych na sterowane z SSP i opracowanie w 2008 roku stosownej dokumentacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest zatosowanie siłowników BELIMO z zasilaczami i centralką BKN grupującą do 7 klap pożarowych. Rozwiązanie to jest już zastoswane w Centrum Kongresowym i części obiektu na poziomie I. Dostosowanie zgodnie z ustawą sterowania klap wymaga wymiany systemu sygnalizacji pożaru na bardziej nowoczesny – patrz punkt 2.0.

Istniejące klapy z wyzwalaczami topikowymi są w znacznym stopniu zabudowane. Przy ich przebudowie należy wyposażyć je w rewizje umożliwiające serwisowanie mechanizmów.

4.3  Wstępny kosztorys Inwestorski

Kosztorys wstępny oszacowano przyjmując konieczność wymiany klap na nowe. W praktyce oferent może uznać, że istniejące klapy może wykorzystać w mniejszym lub większym stopniu.

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klapa pożarowa | 59 | 175 000 |
| 2 | Sterowanie grupami klap | 15 kpl. | 48 000 |
| 3 | Prace budowlane | 1 pkl. | 27 000 |
| 4 | Projekt techniczny powykonawczy | 1 | 5 000 |
| RAZEM netto bez VAT |  |  | 255 000 |

- Dokumenty, przepisy prawne i normy związane z wykonywanym zadaniem

## DOKUMENTY

- Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2007r.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla OPERA NOVA

- Scenariusz Pożarowy dla OPERA NOVA

- Ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego obiektu Opera Nowa w Bydgoszczy przy ulicy Focha z sierpnia 2002 roku

- Aneks do ekspertyzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha z marca 2007 roku

## PRZEPISY PRAWNE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 z 11 maja 2006 r. poz. 563);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 18, poz. 182);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie

dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi

kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. Nr 90,

poz. 1137);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

Wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po

raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu

życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak

bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających

obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności

(Dz.U. Nr 5, poz. 848);

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 r Nr 81,

poz. 385 z później. Zmianami)

## NORMY

- PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”.

- PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”.

- PN-IEC 60364-5-54 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności

od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”.

- PN-EN 60849 „Dźwiękowe systemy ostrzegawcze”.

- PN-93/E-08390/14 „Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady zastosowania”.

- Specyfikacja systemu FC-700A

- Rysunki 1-6 rozmieszczenie elementów SSP na dzień opracowania

- Rysunki 7-10 rozmieszczenie klap pożarowych topikowych